## A.1
Qualità tecniche e funzionali delle centrali di Teleriscaldamento ed impianti accessori [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]
Quota di energia primaria rinnovabile [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]
Sezione | 1
Parametro | 1.A
Sotto parametro | 1.A.1
Descrizione parametro - sottoparametro | Quota di energia primaria rinnovabile [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]
Punteggio massimo sotto parametro | 6
Elementi oggetto di valutazione - Criteri Motivazionali | Elemento oggetto di valutazione: percentuale di energia primaria rinnovabile rispetto al totale di energia primaria impiegata media stagionale valutata in condizioni climatiche e di funzionamento standard dell'insieme delle due centrali (cella B27). Criteri motivazionali: incentivare l'impiego di energia primaria utile al funzionamento degli impianti proverniente da fonte rinnovabile ed in conformità con il PAES adottato dalla Città di Novi Ligure ed al fine di ridurre le emissioni locali di CO2. [Rif. Scheda 1.A.1 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente il cui valore perecentuale di energia primaria rinnovabile rispetto all'energia primaria totale impiegata, riferita ad entrambe le centrali di teleriscaldamento, risulterà maggiore (cella B27). Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 2.
Indicazioni per la compilazione | Inserire nelle celle campite in giallo i valori di energia primaria annua da fonte rinnovabile della centrale n.1 (cella B15) e della centrale n.2 (cella B20) ed il valore di energia primaria totale annua della centrale n.1 (cella B16) e della centrale n.2 (cella B21)
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01]
Energia primaria rinnovabile [KWh anno]
Energia primaria totale media stagionale [KWh anno]
Percentuale [%] | #DIV/0!
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02]
Energia primaria rinnovabile [KWh anno]
Energia primaria totale media stagionale [KWh anno]
Percentuale [%] | #DIV/0!
Centrale di teleriscaldamento n.1+n.2 [Rif. Scheda progetto PR01+PR02]
Energia primaria rinnovabile [KWh anno] | 0
Energia primaria totale media stagionale [KWh anno] | 0
Percentuale [%] | #DIV/0!
nota 1: | I calcoli necessari alla compilazione della presente scheda, andranno condotti secondo la norma UNI/TS 11300
nota 2; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare

## A.2
Qualità tecniche e funzionali delle centrali di Teleriscaldamento ed impianti accessori [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]
Quadro emissivo - gas ad effetto serra [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]
Il presente sottoparametro mira a valutare le emissioni locali di CO2 di ogni centrale di teleriscaldamento inserendo alcuni elementi correttivi al fine di privilegiare la produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e da pompe di calore elettriche. A tal fine, le tabelle seguenti sono funzionali all'ottenimento di un dato generale di emissioni di CO2 per unità di energia prodotta dal "sistema centrale" inteso come insieme di apparecchiature e generatori presenti in ognuna delle due centrali di teleriscaldamento volte alla produizione, in via principale, di energia termica necessaria per il riscaldamento del fluido vettore di ogni rete di teleriscaldamento. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo preposto, il consumo di energia elettrica per l'alimentazione delle apparecchiature e generatori presenti in ogni centrale e proveniente da un eventuale cogeneratore, moltiplicato per il fattore emissivo di CO2 nazionale per l'energia elettrica da rete (0,4332 tCO2/MWh) verrà dedotto dal quadro emissivo risultante di ogni centrale.
Sempre a riguardo dell'eventuale cogeneratore, verrà considerata la sola emissione derivante dalla produzione di energia termica calcolata mensilmente mediate il prodotto tra il dato di energia prodotta mensile ed il relativo fattore emissivo mensile (questi ultimi due dati dovranno essere forniti dal concorrente). Nel caso fosse presente una o più pompe di calore alimentate elettricamente, l'intero suo quadro emissivo annuale (calcolato come somma delle emissioni mensili) verrà dedotto interamente dal quadro emissivo della centrale di teleriscaldamento di appartenenza; mediante l'impiego del COP di ogni pompa di calore elettrica presente (dato che dovrà essere fornito dal concorrente) verrà calcolata la quantità di CO2 che andrà interamente in detrazione dal quadro emissivo totale di centrale; utilizzando il dato inserito dal concorrente di produzione mensile di ogni PdC elettrica di energia termica prodotta, tale dato verrà diviso per il COP del macchinario (dato indicato dal concorrente) ottenendo un dato fittizio di energia elettrica il quale, moltiplicato per il fattore nazionale emissivo di energia elettrica da rete (0,4332 tCO2/MWh) verrà portato interamente in detrazione dal quadro emissivo generale di centrale.
Se presenti altre tipologie di pompe di calore alimentate diversamente dall'energia elettrica, il loro apporto al quadro emissivo generale di centrale non verrà dedotto ma bensì interamente considerato e calcolato come per le altre tipologie di generatori quali caldaie a condensazione o generatori a biomasse, come somma delle singole emissioni mensili calcolate come prodotto tra l'energia termica prodotta dal macchinario ed il suo fattore emissivo mensile (dati forniti dai concorrenti). Tutti i dati inseriti, ove necessario, andranno calcolati avendo come riferimento la curva di carico della centrale cosi come fornita dalla Stazione Appaltante operante a condizioni climatiche standard
Nel caso che i concorrenti necessitassero di inserire dati per più di 1 cogeneratore, per più di 2 PdC o per più di 4 generatori a condensazione o a biomassa oppure per inserire dati di generatori non presenti nei menù a tendina (rigo 37 e 158), contattare a mezzo e-mail la Stazione Appaltante per ottenere un nuovo file idoneo alla compilazione secondo le esigenze specifiche del concorrente.
Sezione | 1
Parametro | 1.A
Sotto parametro | 1.A.2
Descrizione parametro - sottoparametro | Quadro emissivo - gas ad effetto serra [Rif. Scheda progetto PR01 e PR02]
Punteggio massimo sotto parametro | 4
Elementi oggetto di valutazione - Criteri Motivazionali | Elemento oggetto di valutazione: rapporto dell'insieme emissivo al camino (tCO2) per megawattora [MWh] di energia totale prodotta. Il concorrente dovrà produrre il quadro emissivo al camino riferito alla CO2 e di energia prodotta considerando le 2 centrali di teleriscaldamento operative in condizioni climatiche e di funzionamento standard (cella D324). Criterio motivazionale: favorire l'impiego di generatori quali le pompe di calore elettriche, favorire l'impiego della cogenerazione, favorire l'impiego di generatori a basso fattore emissivo al fine di ridurre le emissioni locali di CO2 e, più in generale, di favorire l'impiego di tecnologie efficienti per la produzione di energia [Rif. Scheda 1.A.2 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente il cui valore di chilogrammi di CO2 su megawattora [KgCO2/MWh] di energia totale prodotta riferite ad entrambe le centrali di teleriscaldamento, risulterà minore (cella D324) Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 1.
Indicazioni per la compilazione | Eseguendo una simulazione di funzionamento in condizioni climatiche standard e secondo la curva di carico fornita (rigo da 356 a 414), inserire nella colonna dedicata all'eventuale cogeneratore G1 i dati richiesti per ogni mese dell'anno (MWh di energia termica ed elettrica mensili prodotti, i fattori emissivi sia termici che elettrici mensili. Se in presenza del cogeneratore nella apposita cella occorrerà inserire il quantitativo di energia elettrica mensile prodotta dal cogeneratore e autoconsumata dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale.Inserire nelle 2 colonne G2 e G3 i dati richiesti relativamente ai generatori in pompa di calore se presenti selezionando se alimentata elettricamente o meno (MWh termici mensili prodotti, fattore emissivo mensile, COP). Inserire nelle colonne G4, G5, G6, G7 i dati richiesti riguardanti eventuali generatori quali caldaie a condensazione o a biomassa se presenti (MWh termici mensili prodotti, fattore emissivo mensile). Prestare la massima attenzione al corretto inserimento dei dati soprattutto in riferimento alle unità di misura citate nelle tabelle.
Terminato l'inserimento dei dati mensili di ogni centrale di teleriscaldamento, da rigo 35 a rigo 274, si presentano due tabelle riassuntive, da rigo 280 a rigo 318, ed una tabella riassuntiva delle due centrali di teleriscaldamento, da rigo 320 a rigo 324, con il calcolo del parametro oggetto di valutazione, cella D324
Appendice: istruzioni per l'inserimento dati ed individuazione generatori di energia:
1) inserire i dati richiesti per ogni generatore di energia sia termica che elettrica
2) data la curva di carico fornita, inserire:
2a) nel caso sia presente un cogeneratore (energia termica ed elettrica) occorre inserire nelle apposite celle la produzione mensile di energia termica, il fattore di emissione mensile relativo alla sopradetta produzione termica, la produzione mensile di energia elettrica, il fattore di emissione mensile relativo alla produzione elettrica sopradetta
-1 |  | 0 |  | 1
0
0
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di gennaio
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di febbraio
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di marzo
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di aprile
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di maggio
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di giugno
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di luglio
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di agosto
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di settembre
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di ottobre
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di novembre
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - mese di dicembre
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di gennaio
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di febbraio
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di marzo
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di aprile
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di maggio
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di giugno
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di luglio
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di agosto
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di settembre
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di ottobre
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di novembre
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - mese di dicembre
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore (selezionare da menu a tendina) | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici mensili prodotti [MWh/mese]
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh termici mensili prodotti]
MWh elettrici mensili prodotti da eventuale cogeneratore [MWh/mese] | bar: G1
fattore di emissione CO2 [Kg/MWh elettrici mensili prodotti] | bar: G1
COP della PdC | bar: G2 to G3
MWh elettrici mensili prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | bar: G1
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01] - riassuntivo intero anno solare
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore | cogeneratore | PdC elettrica | PdC NON elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici annui totali prodotti [MWh/anno] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWh elettrici annui totali prodotti [MWh/anno] | G1: 0
MWh elettrici annui prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | G1: 0
emissioni CO2 gennaio [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 febbraio [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 marzo [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 aprile [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 maggio [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 giugno [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 luglio [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 agosto [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 settembre [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 ottobre [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 novembre [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 dicembre [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
Emissione CO2 annua [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
Centrale di teleriscaldamento n.2 [Rif. Scheda progetto PR02] - riassuntivo intero anno solare
numero progressivo generatore G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | …
Tipologia di generatore | cogeneratore | PdC NON elettrica | PdC elettrica | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | caldaia a condensazione | gen. a biomassa
MWh termici annui totali prodotti [MWh/anno] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWh elettrici annui totali prodotti [MWh/anno] | G1: 0
MWh elettrici annui prodotti dal cogeneratore (se presente) autoconsumati dall'insieme delle apparecchiature e generatori presenti in centrale | G1: 0
emissioni CO2 gennaio [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 febbraio [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 marzo [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 aprile [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 maggio [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 giugno [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 luglio [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 agosto [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 settembre [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 ottobre [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 novembre [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
emissioni CO2 dicembre [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
Emissione CO2 annua [Kg] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| centrale 01 | centrale 02 | centrale 01+02
Emissioni CO2 totale annua [Kg] | G1: #DIV/0!; G2: #DIV/0!; G3: #DIV/0!
Energia totale annua [MWh] | G1: 0; G2: 0; G3: 0
parametro tCO2/MWh | G1: #DIV/0!; G2: #DIV/0!; G3: #DIV/0!
nota 1: | G1: I calcoli necessari alla compilazione della presente scheda, andranno condotti secondo la norma UNI/TS 11300
nota 2; Formule per l'assegnazione dei punteggi | G1: Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare
caldaia a condensazione
PdC elettrica
PdC NON elettrica
gen. a biomassa
cogeneratore
cogeneratore assente
caldaia a condensazione
gen. a biomassa
PR01 - CURVA DI CARICO DI RIFERIMENTO - kWh
| Luogo di Fornitura | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
MUSEO DEI CAMPIONISSIMI | Via dei Campionissimi | 79676.4375 | 50954.0625 | 42831.9375 | 20823 | 624.9375 | 8790.375 | 8872.875 | 1526.25 | 11131.3125 | 10246.5 | 36250.5 | 71251.125 | 342979.3125
POLO FIERISTICO | Via dei Campionissimi | 77302.5 | 83087.8125 | 68730.75 | 14835.5625 | 22.6875 | 0 | 0 | 142.3125 | 7744.6875 | 8173.6875 | 40084.6875 | 76836.375 | 376961.0625
TEATRO ILVA | C.so Piave, 2 | 50424 | 52455.5625 | 42266.8125 | 11038.5 | 3450.5625 | 348.5625 | 0 | 0 | 0 | 8901.75 | 31407.75 | 52404 | 252697.5
| TOTALE | 207402.9375 | 186497.4375 | 153829.5 | 46697.0625 | 4098.1875 | 9138.9375 | 8872.875 | 1668.5625 | 18876 | 27321.9375 | 107742.9375 | 200491.5 | 972637.875
PR02 - CURVA DI CARICO DI RIFERIMENTO - kWh
| Luogo di Fornitura | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
RODARI - SCUOLA | Viale Pian Cichero | 80088.9375 | 73849.875 | 48790.5 | 21128.25 | 9584.4375 | 8470.6875 | 7643.625 | 5682.1875 | 5756.4375 | 19294.6875 | 48644.0625 | 73965.375 | 402899.0625
RODARI - PALESTRA | Viale Pian Cichero | 30285.75 | 27206.4375 | 22312.125 | 7616.8125 | 2584.3125 | 2361.5625 | 2712.1875 | 1091.0625 | 3000.9375 | 7600.3125 | 16924.875 | 28295.4375 | 151991.8125
RODARI - CUSTODE | Viale Pian Cichero | 4822.125 | 5084.0625 | 3097.875 | 1571.625 | 466.125 | 160.875 | 140.25 | 266.0625 | 125.8125 | 1617 | 2875.125 | 4304.4375 | 24531.375
ASILO NIDO AQUILONE | Via Crispi | 23457.5 | 26081 | 15246 | 6600 | 882.75 | 181.5 | 79.75 | 57.75 | 107.25 | 5488.3125 | 11236.5 | 20264.0625 | 109682.375
PALAZZETTO DELLO SPORT | Viale Pian Cichero | 24970.6875 | 20216.625 | 15656.4375 | 4785 | 1518 | 1082.8125 | 1150.875 | 804.375 | 934.3125 | 3780.5625 | 10044.375 | 17512.6875 | 102456.75
CAMPO SPORTIVO S. MARZIANO | Via S. Marziano | 8928.5625 | 7864.3125 | 7788 | 3407.25 | 1699.5 | 1169.4375 | 965.25 | 360.9375 | 1639.6875 | 3254.625 | 7158.9375 | 9231.75 | 53468.25
STADIO | Via Crispi, 20 | 19808.25 | 18013.875 | 14416.875 | 5166.5625 | 3640.3125 | 2788.5 | 3050.4375 | 1779.9375 | 3770.25 | 5960.625 | 12414.1875 | 19467.9375 | 110277.75
PATTINODROMO | Viale Pian Cichero | 64005.5625 | 45903 | 35796.75 | 11444.8125 | 2685.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.25 | 33350.625 | 53241.375 | 254223.75
PATTINODROMO - SPOGLIATOI | Viale Pian Cichero | 7156.875 | 6581.4375 | 6422.625 | 1977.9375 | 1064.25 | 829.125 | 1051.875 | 1295.25 | 365.0625 | 1722.1875 | 4861.3125 | 6063.75 | 39391.6875
| TOTALE | 263524.25 | 230800.625 | 169527.1875 | 63698.25 | 24125.0625 | 17044.5 | 16794.25 | 11337.5625 | 15699.75 | 56514.5625 | 147510 | 232346.8125 | 1248922.8125

## B.2
Qualità estetiche ed ambientali della centrale di Teleriscaldamento PR01 ed impianti accessori [Rif. Scheda progetto PR01]
Impatto acustico - Centrale PR01 Museo [Rif. Scheda progetto PR01]
Sezione | 1
Parametro | 1.B
Sotto parametro | 1.B.2
Descrizione parametro - sottoparametro | Impatto acustico - Centrale PR01 Museo [Rif. Scheda progetto PR01]
Punteggio massimo sotto parametro | 3
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elemento oggetto di valutazione: Valutazione della differenza tra il livello sonoro della centrale di teleriscaldamento PR01 operativa in condizioni di funzionamento standard ed il limite acustico proprio della zona di appartenenza cosi come definito dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente (cella D18). Criteri Motivazionali: Installazione di sistemi per la minimizzazione dell'impatto sonoro delle attività legate al funzionamento della centrale di teleriscaldamento ed attrezzature connesse.per il miglioramento dello standard acustico definito dal piano di zonizzazione acustica vigente. [Rif. Scheda 1.B.2 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Per la centrale in oggetto occorre che il concorrente indichi il livello sonoro operativo riscontrabile all'esterno considerandola in condizioni di funzionamento standard. Non sono ammesse offerte che implichino livelli sonori superiori ai limiti di piano e per zona acustica di appartenenza riferiti ai limiti notturni. Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che indichi il valore maggiore inteso come differenza tra il limite emissivo di piano ed il livello sonoro sonoro riscontrabile all'esterno della singola centrale (cella D18). Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 2.
Indicazioni per la compilazione | Indicare il livello sonoro esterno alla centrale emesso in condizioni di funzionamento standard (cella B18). Si riporta il livello emissivo massimo (cella C18) il cui superamento non è ammesso.
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR01]
Piano di zonizzazione acustica: area di appartenenza | livello sonoro operativo [Leq in Db (A)] | livello sonoro limite [Leq in Db (A)] | Differenza tra valore limite e valore operativo
area Classe 1 |  | 40
area Classe 2 |  | 45
area Classe 3 |  | 50 | 50
area Classe 4 |  | 55
area Classe 5 |  | 60
area Classe 6 |  | 70
area Classe 4 |  | 55
area Classe 5 |  | 60
area Classe 6 |  | 70
nota 1: | Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Novi Ligure reperibile al seguente indirizzo web https://servizi.comune.noviligure.al.it/novi2010/downloads.asp
nota 2; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare

## B.3
Qualità estetiche ed ambientali della centrale di Teleriscaldamento PR01 ed impianti accessori [Rif. Scheda progetto PR02]
Impatto acustico - Centrale PR02 via Crispi [Rif. Scheda progetto PR02]
Sezione | 1
Parametro | 1.B
Sotto parametro | 1.B.3
Descrizione parametro - sottoparametro | Impatto acustico - Centrale PR02 via Crispi [Rif. Scheda progetto PR02]
Punteggio massimo sotto parametro | 3
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elemento oggetto di valutazione: Valutazione della differenza tra il livello sonoro della centrale di teleriscaldamento PR01 operativa in condizioni di funzionamento standard ed il limite acustico proprio della zona di appartenenza cosi come definito dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente (cella D18). Criteri Motivazionali: Installazione di sistemi per la minimizzazione dell'impatto sonoro delle attività legate al funzionamento della centrale di teleriscaldamento ed attrezzature connesse.per il miglioramento dello standard acustico definito dal piano di zonizzazione acustica vigente. [Rif. Scheda 1.B.2 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Per la centrale in oggetto occorre che il concorrente indichi il livello sonoro operativo riscontrabile all'esterno considerandola in condizioni di funzionamento standard. Non sono ammesse offerte che implichino livelli sonori superiori ai limiti di piano e per zona acustica di appartenenza riferiti ai limiti notturni. Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che indichi il valore maggiore inteso come differenza tra il limite emissivo di piano ed il livello sonoro sonoro riscontrabile all'esterno della singola centrale (cella D18). Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 2.
Indicazioni per la compilazione | Indicare il livello sonoro esterno alla centrale emesso in condizioni di funzionamento standard (cella B18). Si riporta il livello emissivo massimo (cella C18) il cui superamento non è ammesso.
Centrale di teleriscaldamento n.1 [Rif. Scheda progetto PR02]
Piano di zonizzazione acustica: area di appartenenza | livello sonoro operativo [Leq in Db (A)] | livello sonoro limite [Leq in Db (A)] | Differenza tra valore limite e valore operativo
area Classe 1 |  | 40
area Classe 2 |  | 45
area Classe 3 |  | 50 | 50
area Classe 4 |  | 55
area Classe 5 |  | 60
area Classe 6 |  | 70
area Classe 4 |  | 55
area Classe 5 |  | 60
area Classe 6 |  | 70
nota 1: | Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Novi Ligure reperibile al seguente indirizzo web https://servizi.comune.noviligure.al.it/novi2010/downloads.asp
nota 2; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare

## E.1
Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti
Museo dei Campionissimi - Polo Fieristico: EER gruppo frigorifero condensato ad aria [Rif. Scheda progetto PU01]
Sezione | 1
Parametro | 1.E
Sotto parametro | 1.E.1
Descrizione parametro - sottoparametro | Museo dei Campionissimi - Polo Fieristico: EER gruppo frigorifero condensato ad aria [Rif. Scheda progetto PU01]
Punteggio massimo sotto parametro | 2
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elementi oggetto di valutazione: Valutazione dell'indice di efficienza energetica EER del gruppo frigorifero in progetto o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore. Criteri motivazionali: Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO2, pur ritenendo ammissibile la soluzione di un gruppo frigorifero alimentato a gas, si ritiene opportuno privilegiare soluzioni quali i sistemi in pompa di calore visti anche gli obbiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda 1.E.1 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo di 1 al concorrente per il quale risulterà massimo l'indice di efficienza energetica del gruppo frigorifero proposto (cella B39). Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 1. In aggiunta al punto di cui sopra, se il concorrente prevede l'installazione in sostituzione del gruppo frigo, di un sistema in pompa di calore, si concorrerà anche per il punto premiale supplementare indicando, nella cella B42 il corrispondente valore di COP. Il criterio di assegnazione del punteggio segue sempre il criterio di cui alla nota 1.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare l'indice di efficienza energetica (ERR) del gruppo frigorifero proposto (cella B39). Se prevista un sistema in pompa di calore, indicare oltre all'EER di cui al punto sopra, anche il COP corrispondente (cella B42)
Polo Fieristico e Museo dei Campionissimi
Stato di fatto
denominazione | Centro Fieristico di Novi Ligure
indirizzo | viale dei campionissimi, 2
destrinazione | Edificio destinato ad uso espositivo
categoria | E.4
temperatura interna | 20°C
Volume lordo riscaldato V [mc] | 15170
Superficie disperdente S [mq] | 2609
Rapporto S/V | 0.172
denominazione | Museo dei Campionissimi
indirizzo | viale dei campionissimi, 2
destrinazione | edificio destinato ad uso esposizione e museale
categoria | E.4
temperatura interna | 20°C
Volume lordo riscaldato V [mc] | 25605
Superficie disperdente S [mq] | 7307
Rapporto S/V | 0.2854
Indice di valutazione | EER progetto
EER Indice di Efficienza Energetica gruppo frigorifero/pompa di calore in progetto considerato in condizioni di funzionamento nominale**
Indice di valutazione premiale | COP progetto
COP Coefficiente di Performance della pompa di calore in progetto considerato in condizioni di funzionamento nominale** ***
* Nel caso in cui, anziché di gruppo frigo (solo freddo) previsto a progetto, il concorrente intendesse proporre un sistema in pompa di calore (caldo + freddo), si concorrerà per il punto riguardante il COP (cella B42) considerando interamente acquisito il punto riguardante il EEC (cella B39)
** Condizioni di funzionamento nominale: 26°C ambiente, 35°C esterno. Temperatura del fluido in mandata 7°C, temperatura di ritorno del fluido vettore 12°C.
*** L'eventuale sistema in pompa di calore, se previsto, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici, in particolare il capitolo 5.8.2 delle Regole Applicative: Requisiti tecnici per accedere all'incentivo - Allegato II del Decreto) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo.
nota 1; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare
nota 1: | Nel caso in cui si preveda l'installazione di un sistema in pompa di calore anziché di un generatore a condensazione, la fornitura di energia per il sistema in pompa di calore, dovrà essere a totale carico del concessionario compresi i costi amministrativi e/o tecnici necessari per garantirne in totale autonomia, la fornitura.

## E.2
Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti
Palazzo Dellepiane: Realizzazione bussola [Rif. Scheda progetto PU03]
Sezione | 1
Parametro | 1.E
Sotto parametro | 1.E.2
Descrizione parametro - sottoparametro | Palazzo Dellepiane: Realizzazione bussola [Rif. Scheda progetto PU03]
Punteggio massimo sotto parametro | 1
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elemento oggetto di valutazione: Valutazione della trasmittanza termica (Uw) dei serramenti proposti in progetto (cella C35). Criteri motivazionali: al fine di incentivare l'installazione di serramenti capaci di ridurre le dispersioni termiche, si ritiene necessaria la valutazione della qualità del sistema serramento proposto in termini di trasmittanza termica del sistema vetro-telaio [Rif. Scheda 1.E.2 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente per il quale risulterà minimo il valore di trasmittanza termica (Uw - vetro + telaio) indicato (cella C35). Il calcolo della trasmittanza dovrà essere eseguito secondo la norma UNI ENISO 10077-1. Sono ammessi esclusivamente valori di trasmittanza ≤ 1,30 W/mqK i quali diano diritto di accesso al Conto Termico 2.0. (D.M. 16/02/2016) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo. Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 2.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare (cella C35) valore di trasmittanza termica dei serramenti proposti in progetto (Uw) calcolandolo rispetto ad un serramento tipo delle dimensioni di cm120x150 s telaio = cm7
Palazzo Dellepiane
Stato di fatto
denominazione | Palazzo Dellepiane
indirizzo | piazza Dellepiane, 1
destrinazione | edificio destinato ad uso pubblico - uffici
categoria | E.2
temperatura interna | 20°C
Volume lordo riscaldato V [mc] | 13370
Superficie disperdente S [mq] | 4415
Rapporto S/V | 0.3303
denominazione elemento strutturale | Trasmittanza termica [W/mqK] | quantità [mq]
Parete | 0.97
Pavimento contro terra | 1.208
Trasmittanza copertura [W/mqK]
Trasmittanza serramenti [W/mqK] | 2.536
Indice di valutazione | stato di fatto | progetto | limite
Trasmittanza termica serramenti Uw [W/mqK] ** | 4.605 |  | ≤ 1,30
** Indicare la trasmittanza del serramento calcolata avendo a riferimento uno standard di cm120x150 s telaio cm7, due ante apribili
nota 1: | Le trasmittanze dei serramenti proposti devono consentire l'accesso da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria degli immobili ai meccaniscmi di incentivazione Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016)
nota 2; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare

## E.3
Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti
Palazzo Dellepiane: Sostituzione pompa di calore [Rif. Scheda progetto PU03]
Sezione | 1
Parametro | 1.E
Sotto parametro | 1.E.3
Descrizione parametro - sottoparametro | Palazzo Dellepiane: Sostituzione pompa di calore [Rif. Scheda progetto PU03]
Punteggio massimo sotto parametro | 1
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elemento oggetto di valutazione: valutazione dell'indice di efficienza energetica (EER) della pompa di calore proposta in progetto (cella B29). Criteri motivazionali: Considerando che i parametri quantitativi (potenza e flusso orario a progetto) sono da scegliersi sulla base dell'impianto esistente, al fine di valutare la rispondenza degli impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO2 alle necessità di riduzione di energia necessaria al loro funzionamento, si ritiene opportuno valutare i sistemi in pompa di calore mediante il loro indice di efficienza energetica EER [Rif. Scheda 1.E.3 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente per il quale risulterà massimo l'indice di efficienza energetica del gruppo frigorifero proposto (cella B29). Il sistema/impianto proposto dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo. Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 1.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare l'indice di efficienza energetica (ERR) del gruppo frigorifero in progetto (B29).
Palazzo Dellepiane
Stato di fatto
denominazione | Palazzo Dellepiane
indirizzo | piazza Dellepiane, 1
destrinazione | edificio destinato ad uso pubblico - uffici
categoria | E.2
temperatura interna | 20°C
Volume lordo riscaldato V [mc] | 13370
Superficie disperdente S [mq] | 4415
Rapporto S/V | 0.3303
Indice di valutazione | EER progetto
EER Indice di Efficienza Energetica gruppo frigorifero in progetto considerato in condizioni di funzionamento nominale*
* Condizioni di funzionamento: 26°C ambiente, 35°C esterno. Temperatura del fluido in mandata 7°C, temperatura di ritorno del fluido vettore 12°C.
nota 1; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare

## E.4
Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti
Scuola Zucca: trasmittanza termica coibentazione sottotetto [Rif. Scheda progetto PU04]
Sezione | 1
Parametro | 1.E
Sotto parametro | 1.E.4
Descrizione parametro - sottoparametro | Scuola Zucca: trasmittanza termica coibentazione sottotetto [Rif. Scheda progetto PU04]
Punteggio massimo sotto parametro | 1
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elemento oggetto di valutazione: Valutazione della trasmittanza termica (U) del pacchetto di isolamento termico porposto in progetto (cella C29). Criteri motivazionali: al fine di ridurre le dispersioni termiche dell'elemento edilizio oggetto di intervento si ritiene utile la valutazione della trasmittanza termicha del pacchetto di isolamento proposto utile ad una riduzione di energia primaria necessaria al mantenimento di paramnetri di comfort interno durante la stagione di riscaldamento e quindi di una conseguente riduzione di CO2, obiettivo primario del PAES della Città di Novi Ligure [Rif. Scheda 1.E.4 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente per il quale risulterà minimo il valore di trasmittanza termica (U) relativo al pacchetto "isolamento termico proposto + solaio esistente" indicato (cella C29). Il sistema di isolamento proposto e quindi la trasmittanza dell'intero "pacchetto solaio di sottotetto" dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo. Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 2.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare (cella C29) il valore di trasmittanza termica del pacchetto "isolamento termico proposto + solaio esistente" (U) assumendo come dati per la definizione della stratigrafia del solaio esistente, quanto sotto riportato
Istituto scolastico Zucca
Stato di fatto
denominazione
indirizzo
destrinazione
categoria
temperatura interna
Volume lordo riscaldato V [mc]
Superficie disperdente S [mq]
Rapporto S/V
Indice di valutazione | stato di fatto | progetto | limite
Trasmittanza termica del solaio di sottotetto composto da: struttura esistente + pacchetto di isolamento proposto (sottotetto non riscaldato) [W/mqK] |  |  | ≤ 0,25
nota 1: | Le trasmittanze proposte a progetto devono consentire l'accesso da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria degli immobili ai meccaniscmi di incentivazione Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016)
nota 2; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare
dati per calcolo trasmittanza pacchetto esistente

## E.5
Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti
Scuola Boccardo: trasmittanza termica coibentazione sottotetto [Rif. Scheda progetto PU05]
Sezione | 1
Parametro | 1.E
Sotto parametro | 1.E.5
Descrizione parametro - sottoparametro | Scuola Boccardo: trasmittanza termica coibentazione sottotetto [Rif. Scheda progetto PU05]
Punteggio massimo sotto parametro | 1
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elemento oggetto di valutazione: Valutazione della trasmittanza termica (U) del pacchetto di isolamento termico porposto in progetto (cella C29). Criteri motivazionali: al fine di ridurre le dispersioni termiche dell'elemento edilizio oggetto di intervento si ritiene utile la valutazione della trasmittanza termicha del pacchetto di isolamento proposto utile ad una riduzione di energia primaria necessaria al mantenimento di paramnetri di comfort interno durante la stagione di riscaldamento e quindi di una conseguente riduzione di CO2, obiettivo primario del PAES della Città di Novi Ligure [Rif. Scheda 1.E.5 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente per il quale risulterà minimo il valore di trasmittanza termica (U) relativo al pacchetto "isolamento termico proposto + solaio esistente" indicato (cella C29). Il sistema di isolamento proposto e quindi la trasmittanza dell'intero "pacchetto solaio di sottotetto" dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo. Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 2.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare (cella C29) il valore di trasmittanza termica del pacchetto "isolamento termico proposto + solaio esistente" (U) assumendo come dati per la definizione della stratigrafia del solaio esistente, quanto sotto riportato
Istituto scolastico Boccardo
Stato di fatto
denominazione | Scuola media G. Boccardo
indirizzo | via Aurelio Ferrando, 24
destrinazione | edificio scolastico
categoria | E.7
temperatura interna | 20°C
Volume lordo riscaldato V [mc] | 24346
Superficie disperdente S [mq] | 9122
Rapporto S/V | 0.37
Indice di valutazione | stato di fatto | progetto | limite
Trasmittanza termica del solaio di sottotetto composto da: struttura esistente + pacchetto di isolamento proposto (sottotetto non riscaldato) [W/mqK] |  |  | ≤ 0,25
nota 1: | Le trasmittanze proposte a progetto devono consentire l'accesso da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria degli immobili ai meccaniscmi di incentivazione Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016)
nota 2; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare
dati per calcolo trasmittanza pacchetto esistente

## E.6
Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti
Asilo nido Girasole, via Robotti: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU06]
Sezione | 1
Parametro | 1.E
Sotto parametro | 1.E.6
Descrizione parametro - sottoparametro | Asilo nido Girasole, via Robotti: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU06]
Punteggio massimo sotto parametro | 2
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elementi oggetto di valutazione: Valutazione del rendimento termico Rt del generatore di calore a condeensazione previsto a progetto (cella C44) o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore (cella B47). Criteri motivazionali: Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO2, pur ammettendo possibile la soluzione progettuale di un generatore a condensazione alimentato a gas, si ritiene opportuno privilegiare soluzioni quali i sistemi in pompa di calore visti anche gli obbiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda 1.E.6 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente per il quale risulterà massimo il valore di Rendimento Termico (Rt) relativo al nuovo generatore di calore previsto a progetto indicato (cella C44). Il rendimento termico proposto unitamente all'insieme delle lavorazioni previste per la presente scheda progetto PU06, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo. Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 4. In aggiunta al punto di cui sopra, se il concorrente prevede l'installazione in sostituzione del generatore a condensazione, di un sistema in pompa di calore, si concorrerà anche per il punto premiale supplementare indicando, nella cella B47 il corrispondente valore di COP. Il criterio di assegnazione del punteggio segue sempre il criterio di cui alla nota 4.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare (cella C44) il valore di rendimento termico (Rt) calcolato come: 93+2logPn dove logPn corrisponde al logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore al 100% del carico- vedi note. Se si prevede l'installazione di una pompa di calore, in sostituzione del generatore a condensazione, indicare il solo COP di progetto (cella B47) omettendo la compilazione della cella C44.
Asilo GIRASOLE via Robotti
Stato di fatto
denominazione | Scuola nido girasole
indirizzo | via Robotti, 9
destrinazione | edificio scolastico
categoria | E.7
temperatura interna | 20°C
Volume lordo riscaldato V [mc] | 2887
Superficie disperdente S [mq] | 2184
Rapporto S/V | 0.756
denominazione elemento strutturale | Trasmittanza termica [W/mqK] | quantità [mq]
Parete | 1.271
Pavimento contro terra | 1.863
Sottotetto [W/mqK] | 1.751
Copertura [W/mqK]
Serramenti [W/mqK] | 6.307
Caratteristiche impianto termico
combustibile | gas naturale
numero generatori | 1
potenza termica totale (focolare) KW | 194.2
tipo di distribuzione (vettore) | acqua
stato di isolamento tubazioni (CT) | isolamento medio con materiali vari non fissati stabilmente da uno strato protettivo
fonti rinnovabili | nessuna
Indice di valutazione | Rt limite | Rt progetto
Rendimento termico del nuovo generatore di calore proposto a progetto (Rt) calcolato come: 93+2logPn dove logPn corrisponde al logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore proposto. | Rt ≥ 93 + 2logPn
Indice di valutazione premiale | COP progetto
COP Coefficiente di Performance della pompa di calore in progetto considerato in condizioni di funzionamento nominale** ***
* Nel caso in cui il concorrente intendesse proporre un sistema in pompa di calore (anziche della caldaia a condensazione prevista dal bando), si considererà interamente acquisito dal concorrente il punto riguardante il Rendimento Termico Rt e verrà calcolato dalla commissione, con i metori indicati, il punto aggiuntivo riguardante il COP della pompa di calore prevista a progetto.
** Condizioni di funzionamento nominale: 26°C ambiente, 35°C esterno. Temperatura del fluido in mandata 7°C, temperatura di ritorno del fluido vettore 12°C.
*** L'eventuale sistema in pompa di calore, se previsto, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici, in particolare il capitolo 5.8.2 delle Regole Applicative: Requisiti tecnici per accedere all'incentivo - Allegato II del Decreto) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo.
nota 1: | Rendimento termico del nuovo generatore, certificato da ente terzo (Ente notificato ai sensi della Direttiva BED, Boiler Efficiency Directive, come previsto dal Regolamento 2013/81/UE) al 100% del carico (misurato secondo le norme UNI EN 15502)
nota 2: | Il rendimento termico proposto a progetto dovrà consentire l'accesso da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria degli immobili ai meccaniscmi di incentivazione Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016)
nota 3: | Per valori di Pn superiori a 400KW, si applica il limite massimo corrispondente a Pn=400KW
nota 4; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare
nota 4: | Nel caso in cui si preveda l'installazione di un sistema in pompa di calore anziché di un generatore a condensazione, la fornitura di energia per il sistema in pompa di calore, dovrà essere a totale carico del concessionario compresi i costi amministrativi e/o tecnici necessari per garantirne in totale autonomia, la fornitura.

## E.7
Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti
Scuola materna Buozzi, via Buozzi: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU07]
Sezione | 1
Parametro | 1.E
Sotto parametro | 1.E.7
Descrizione parametro - sottoparametro | Scuola materna Buozzi, via Buozzi: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU07]
Punteggio massimo sotto parametro | 2
Elementi oggetto di valutazione | Elementi oggetto di valutazione: Valutazione del rendimento termico Rt del generatore di calore a condeensazione previsto a progetto (cella C44) o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore (cella B47). Criteri motivazionali: Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO2, pur ammettendo possibile la soluzione progettuale di un generatore a condensazione alimentato a gas, si ritiene opportuno privilegiare soluzioni quali i sistemi in pompa di calore visti anche gli obbiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda 1.E.6 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente per il quale risulterà massimo il valore di Rendimento Termico (Rt) relativo al nuovo generatore di calore previsto a progetto indicato (cella C44). Il rendimento termico proposto unitamente all'insieme delle lavorazioni previste per la presente scheda progetto PU07, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo. Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 4. In aggiunta al punto di cui sopra, se il concorrente prevede l'installazione in sostituzione del generatore a condensazione, di un sistema in pompa di calore, si concorrerà anche per il punto premiale supplementare indicando, nella cella B47 il corrispondente valore di COP. Il criterio di assegnazione del punteggio segue sempre il criterio di cui alla nota 4.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare (cella C44) il valore di rendimento termico (Rt) calcolato come: 93+2logPn dove logPn corrisponde al logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore al 100% del carico- vedi note. Se si prevede l'installazione di una pompa di calore, in sostituzione del generatore a condensazione, indicare il solo COP di progetto (cella B47) omettendo la compilazione della cella C44.
Asilo Buozzi
Stato di fatto
denominazione | Scuola materna Buozzi
indirizzo | via B.Buozzi, 9
destrinazione | edificio scolastico
categoria | E.7
temperatura interna | 20°C
Volume lordo riscaldato V [mc] | 2589
Superficie disperdente S [mq] | 1944
Rapporto S/V | 0.75
denominazione elemento strutturale | Trasmittanza termica [W/mqK] | quantità [mq]
Parete | 1.003
Pavimento contro terra
Sottotetto [W/mqK]
Copertura [W/mqK]
Serramenti [W/mqK] | 1.786
Caratteristiche impianto termico
combustibile | gas naturale
numero generatori | 1
potenza termica totale (focolare) KW | 163.5
tipo di distribuzione (vettore) | acqua
stato di isolamento tubazioni (CT) | isolamento insufficiente, gravemente deteriorato o inesistente
fonti rinnovabili | nessuna
Indice di valutazione | Rt limite | Rt progetto
Rendimento termico del nuovo generatore di calore proposto a progetto (Rt) calcolato come: 93+2logPn dove logPn corrisponde al logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore proposto. | Rt ≥ 93 + 2logPn
Indice di valutazione premiale | COP progetto
COP Coefficiente di Performance della pompa di calore in progetto considerato in condizioni di funzionamento nominale** ***
* Nel caso in cui il concorrente intendesse proporre un sistema in pompa di calore (anziche della caldaia a condensazione prevista dal bando), si considererà interamente acquisito dal concorrente il punto riguardante il Rendimento Termico Rt e verrà calcolato dalla commissione, con i metori indicati, il punto aggiuntivo riguardante il COP della pompa di calore prevista a progetto.
** Condizioni di funzionamento nominale: 26°C ambiente, 35°C esterno. Temperatura del fluido in mandata 7°C, temperatura di ritorno del fluido vettore 12°C.
*** L'eventuale sistema in pompa di calore, se previsto, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici, in particolare il capitolo 5.8.2 delle Regole Applicative: Requisiti tecnici per accedere all'incentivo - Allegato II del Decreto) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo.
nota 1: | Rendimento termico del nuovo generatore, certificato da ente terzo (Ente notificato ai sensi della Direttiva BED, Boiler Efficiency Directive, come previsto dal Regolamento 2013/81/UE) al 100% del carico (misurato secondo le norme UNI EN 15502)
nota 2: | Il rendimento termico proposto a progetto dovrà consentire l'accesso da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria degli immobili ai meccaniscmi di incentivazione Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016)
nota 3: | Per valori di Pn superiori a 400KW, si applica il limite massimo corrispondente a Pn=400KW
nota 4; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare
nota 4: | Nel caso in cui si preveda l'installazione di un sistema in pompa di calore anziché di un generatore a condensazione, la fornitura di energia per il sistema in pompa di calore, dovrà essere a totale carico del concessionario compresi i costi amministrativi e/o tecnici necessari per garantirne in totale autonomia, la fornitura.

## E.8
Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti
Scuola materna Solferino, via Solferino: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU08]
Sezione | 1
Parametro | 1.E
Sotto parametro | 1.E.8
Descrizione parametro - sottoparametro | Scuola materna Solferino, via Solferino: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU08]
Punteggio massimo sotto parametro | 2
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elementi oggetto di valutazione: Valutazione del rendimento termico Rt del generatore di calore a condeensazione previsto a progetto (cella C44) o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore (cella B47). Criteri motivazionali: Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO2, pur ammettendo possibile la soluzione progettuale di un generatore a condensazione alimentato a gas, si ritiene opportuno privilegiare soluzioni quali i sistemi in pompa di calore visti anche gli obbiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda 1.E.8 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente per il quale risulterà massimo il valore di Rendimento Termico (Rt) relativo al nuovo generatore di calore previsto a progetto indicato (cella C44). Il rendimento termico proposto unitamente all'insieme delle lavorazioni previste per la presente scheda progetto PU08, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo. Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 4. In aggiunta al punto di cui sopra, se il concorrente prevede l'installazione in sostituzione del generatore a condensazione, di un sistema in pompa di calore, si concorrerà anche per il punto premiale supplementare indicando, nella cella B47 il corrispondente valore di COP. Il criterio di assegnazione del punteggio segue sempre il criterio di cui alla nota 4.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare (cella C44) il valore di rendimento termico (Rt) calcolato come: 93+2logPn dove logPn corrisponde al logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore al 100% del carico- vedi note. Se si prevede l'installazione di una pompa di calore, in sostituzione del generatore a condensazione, indicare il solo COP di progetto (cella B47) omettendo la compilazione della cella C44.
Scuola materna Solferino
Stato di fatto
denominazione | Scuola materna Solferino
indirizzo | via Solferino, 26
destrinazione | edificio scolastico
categoria | E.7
temperatura interna | 20°C
Volume lordo riscaldato V [mc] | 7503
Superficie disperdente S [mq] | 3190
Rapporto S/V | 0.43
denominazione elemento strutturale | Trasmittanza termica [W/mqK] | quantità [mq]
Parete | 0.97
Pavimento contro terra | 1.854
Sottotetto [W/mqK]
Copertura [W/mqK]
Serramenti [W/mqK] | 2
Caratteristiche impianto termico
combustibile | gas naturale
numero generatori | 2
potenza termica totale (focolare) KW | 378.5
tipo di distribuzione (vettore) | acqua
stato di isolamento tubazioni (CT) | Isolamento discreto, eseguito con cura e protetto
fonti rinnovabili | nessuna
Indice di valutazione | Rt limite | Rt progetto
Rendimento termico del nuovo generatore di calore proposto a progetto (Rt) calcolato come: 93+2logPn dove logPn corrisponde al logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore proposto. | Rt ≥ 93 + 2logPn
Indice di valutazione premiale | COP progetto
COP Coefficiente di Performance della pompa di calore in progetto considerato in condizioni di funzionamento nominale** ***
* Nel caso in cui il concorrente intendesse proporre un sistema in pompa di calore (anziche della caldaia a condensazione prevista dal bando), si considererà interamente acquisito dal concorrente il punto riguardante il Rendimento Termico Rt e verrà calcolato dalla commissione, con i metodi indicati, il punto aggiuntivo riguardante il COP della pompa di calore prevista a progetto.
** Condizioni di funzionamento nominale: 26°C ambiente, 35°C esterno. Temperatura del fluido in mandata 7°C, temperatura di ritorno del fluido vettore 12°C.
*** L'eventuale sistema in pompa di calore, se previsto, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici, in particolare il capitolo 5.8.2 delle Regole Applicative: Requisiti tecnici per accedere all'incentivo - Allegato II del Decreto) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo.
nota 1: | Rendimento termico del nuovo generatore, certificato da ente terzo (Ente notificato ai sensi della Direttiva BED, Boiler Efficiency Directive, come previsto dal Regolamento 2013/81/UE) al 100% del carico (misurato secondo le norme UNI EN 15502)
nota 2: | Il rendimento termico proposto a progetto dovrà consentire l'accesso da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria degli immobili ai meccaniscmi di incentivazione Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016)
nota 3: | Per valori di Pn superiori a 400KW, si applica il limite massimo corrispondente a Pn=400KW
nota 4; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare
nota 4: | Nel caso in cui si preveda l'installazione di un sistema in pompa di calore anziché di un generatore a condensazione, la fornitura di energia per il sistema in pompa di calore, dovrà essere a totale carico del concessionario compresi i costi amministrativi e/o tecnici necessari per garantirne in totale autonomia, la fornitura.

## E.9
Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti
Asilo Pieve, piazza Pieve: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU09]
Sezione | 1
Parametro | 1.E
Sotto parametro | 1.E.9
Descrizione parametro - sottoparametro | Asilo Pieve, piazza Pieve: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU09]
Punteggio massimo sotto parametro | 2
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elementi oggetto di valutazione: Valutazione del rendimento termico Rt del generatore di calore a condeensazione previsto a progetto (cella C44) o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore (cella B47). Criteri motivazionali: Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO2, pur ammettendo possibile la soluzione progettuale di un generatore a condensazione alimentato a gas, si ritiene opportuno privilegiare soluzioni quali i sistemi in pompa di calore visti anche gli obbiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda 1.E.9 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente per il quale risulterà massimo il valore di Rendimento Termico (Rt) relativo al nuovo generatore di calore previsto a progetto indicato (cella C44). Il rendimento termico proposto unitamente all'insieme delle lavorazioni previste per la presente scheda progetto PU09, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo. Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 4. In aggiunta al punto di cui sopra, se il concorrente prevede l'installazione in sostituzione del generatore a condensazione, di un sistema in pompa di calore, si concorrerà anche per il punto premiale supplementare indicando, nella cella B47 il corrispondente valore di COP. Il criterio di assegnazione del punteggio segue sempre il criterio di cui alla nota 4.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare (cella C44) il valore di rendimento termico (Rt) calcolato come: 93+2logPn dove logPn corrisponde al logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore al 100% del carico- vedi note. Se si prevede l'installazione di una pompa di calore, in sostituzione del generatore a condensazione, indicare il solo COP di progetto (cella B47) omettendo la compilazione della cella C44.
Asilo Pieve
Stato di fatto
denominazione | Scuola materna Pieve
indirizzo | piazzale Pieve, 5
destrinazione | edificio scolastico
categoria | E.7
temperatura interna | 20°C
Volume lordo riscaldato V [mc] | 1586
Superficie disperdente S [mq] | 977
Rapporto S/V | 0.62
denominazione elemento strutturale | Trasmittanza termica [W/mqK] | quantità [mq]
Parete | 1.48
Pavimento contro terra
Sottotetto [W/mqK] | 2.639
Copertura [W/mqK]
Serramenti [W/mqK] | 4.473
Caratteristiche impianto termico
combustibile | gas naturale
numero generatori | 1
potenza termica totale (focolare) KW | 96.51
tipo di distribuzione (vettore) | acqua
stato di isolamento tubazioni (CT) | Isolamento discreto, eseguito con cura e protetto
fonti rinnovabili | nessuna
Indice di valutazione | Rt limite | Rt progetto
Rendimento termico del nuovo generatore di calore proposto a progetto (Rt) calcolato come: 93+2logPn dove logPn corrisponde al logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore proposto. | Rt ≥ 93 + 2logPn
Indice di valutazione premiale | COP progetto
COP Coefficiente di Performance della pompa di calore in progetto considerato in condizioni di funzionamento nominale** ***
* Nel caso in cui il concorrente intendesse proporre un sistema in pompa di calore (anziche della caldaia a condensazione prevista dal bando), si considererà interamente acquisito dal concorrente il punto riguardante il Rendimento Termico Rt e verrà calcolato dalla commissione, con i metori indicati, il punto aggiuntivo riguardante il COP della pompa di calore prevista a progetto.
** Condizioni di funzionamento nominale: 26°C ambiente, 35°C esterno. Temperatura del fluido in mandata 7°C, temperatura di ritorno del fluido vettore 12°C.
*** L'eventuale sistema in pompa di calore, se previsto, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici, in particolare il capitolo 5.8.2 delle Regole Applicative: Requisiti tecnici per accedere all'incentivo - Allegato II del Decreto) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo.
nota 1: | Rendimento termico del nuovo generatore, certificato da ente terzo (Ente notificato ai sensi della Direttiva BED, Boiler Efficiency Directive, come previsto dal Regolamento 2013/81/UE) al 100% del carico (misurato secondo le norme UNI EN 15502)
nota 2: | Il rendimento termico proposto a progetto dovrà consentire l'accesso da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria degli immobili ai meccaniscmi di incentivazione Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016)
nota 3: | Per valori di Pn superiori a 400KW, si applica il limite massimo corrispondente a Pn=400KW
nota 4; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare
nota 4: | Nel caso in cui si preveda l'installazione di un sistema in pompa di calore anziché di un generatore a condensazione, la fornitura di energia per il sistema in pompa di calore, dovrà essere a totale carico del concessionario compresi i costi amministrativi e/o tecnici necessari per garantirne in totale autonomia, la fornitura.

## E.10
Qualità tecniche e funzionali degli efficientamenti proposti
Centro anziani ex ECA: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU10]
Sezione | 1
Parametro | 1.E
Sotto parametro | 1.E.10
Descrizione parametro - sottoparametro | Centro anziani ex ECA: Riqualificazione centrale termica [Rif. Scheda progetto PU10]
Punteggio massimo sotto parametro | 2
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elementi oggetto di valutazione: Valutazione del rendimento termico Rt del generatore di calore a condeensazione previsto a progetto (cella C44) o del COP nel caso si optasse per un sistema in pompa di calore (cella B47). Criteri motivazionali: Al fine di implementare impianti ad alta efficienza e bassa emissione locale di CO2, pur ammettendo possibile la soluzione progettuale di un generatore a condensazione alimentato a gas, si ritiene opportuno privilegiare soluzioni quali i sistemi in pompa di calore visti anche gli obbiettivi fissati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure [Rif. Scheda 1.E.10 file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente per il quale risulterà massimo il valore di Rendimento Termico (Rt) relativo al nuovo generatore di calore previsto a progetto indicato (cella C44). Il rendimento termico proposto unitamente all'insieme delle lavorazioni previste per la presente scheda progetto PU10, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo. Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 4. In aggiunta al punto di cui sopra, se il concorrente prevede l'installazione in sostituzione del generatore a condensazione, di un sistema in pompa di calore, si concorrerà anche per il punto premiale supplementare indicando, nella cella B47 il corrispondente valore di COP. Il criterio di assegnazione del punteggio segue sempre il criterio di cui alla nota 4.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare (cella C44) il valore di rendimento termico (Rt) calcolato come: 93+2logPn dove logPn corrisponde al logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore al 100% del carico- vedi note. Se si prevede l'installazione di una pompa di calore, in sostituzione del generatore a condensazione, indicare il solo COP di progetto (cella B47) omettendo la compilazione della cella C44.
Centro anziani via Cavanna
Stato di fatto
denominazione
indirizzo
destrinazione
categoria
temperatura interna | 20°C
Volume lordo riscaldato V [mc]
Superficie disperdente S [mq]
Rapporto S/V
denominazione elemento strutturale | Trasmittanza termica [W/mqK] | quantità [mq]
Parete
Pavimento contro terra
Sottotetto [W/mqK]
Copertura [W/mqK]
Serramenti [W/mqK]
Caratteristiche impianto termico
combustibile | gas naturale
numero generatori
potenza termica totale (focolare) KW
tipo di distribuzione (vettore) | acqua
stato di isolamento tubazioni (CT) | Isolamento discreto, eseguito con cura e protetto
fonti rinnovabili | nessuna
Indice di valutazione | Rt limite | Rt progetto
Rendimento termico del nuovo generatore di calore proposto a progetto (Rt) calcolato come: 93+2logPn dove logPn corrisponde al logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore proposto. | Rt ≥ 93 + 2logPn
Indice di valutazione premiale | COP progetto
COP Coefficiente di Performance della pompa di calore in progetto considerato in condizioni di funzionamento nominale** ***
* Nel caso in cui il concorrente intendesse proporre un sistema in pompa di calore (anziche della caldaia a condensazione prevista dal bando), si considererà interamente acquisito dal concorrente il punto riguardante il Rendimento Termico Rt e verrà calcolato dalla commissione, con i metori indicati, il punto aggiuntivo riguardante il COP della pompa di calore prevista a progetto.
** Condizioni di funzionamento nominale: 26°C ambiente, 35°C esterno. Temperatura del fluido in mandata 7°C, temperatura di ritorno del fluido vettore 12°C.
*** L'eventuale sistema in pompa di calore, se previsto, dovrà soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici, in particolare il capitolo 5.8.2 delle Regole Applicative: Requisiti tecnici per accedere all'incentivo - Allegato II del Decreto) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo.
nota 1: | Rendimento termico del nuovo generatore, certificato da ente terzo (Ente notificato ai sensi della Direttiva BED, Boiler Efficiency Directive, come previsto dal Regolamento 2013/81/UE) al 100% del carico (misurato secondo le norme UNI EN 15502)
nota 2: | Il rendimento termico proposto a progetto dovrà consentire l'accesso da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria degli immobili ai meccaniscmi di incentivazione Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016)
nota 3: | Per valori di Pn superiori a 400KW, si applica il limite massimo corrispondente a Pn=400KW
nota 4; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare
nota 4: | Nel caso in cui si preveda l'installazione di un sistema in pompa di calore anziché di un generatore a condensazione, la fornitura di energia per il sistema in pompa di calore, dovrà essere a totale carico del concessionario compresi i costi amministrativi e/o tecnici necessari per garantirne in totale autonomia, la fornitura.

## F
Efficientamento illluminotecnico scuole cittadine [Rif. Scheda progetto IE01]
Valutazione della minore potenza installata per la sostituzione dei corpi illuminanti a tubi fluorescenti esistenti negli edifici scolastici comunali con con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED
Sezione | 1
Parametro | 1.F
Sotto parametro
Descrizione parametro - sottoparametro | Efficientamento illluminotecnico scuole cittadine [Rif. Scheda progetto IE01]
Punteggio massimo sotto parametro | 4
Elementi oggetto di valutazione - Criteri motivazionali | Elementi oggetto di valutazione: Valutazione della minore potenza installata in conseguenza alla sostituzione dei corpi illuminanti a tubi fluorescenti esistenti negli edifici scolastici comunali con con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED calcolati sulla base delle ottimizzazioni proposte ed al numero dei punti luce sostituiti (cella H19). Criteri motivazionali: Al fine di rispondere adeguatamente a specifici obbiettivi dettati dal PAES adottato dalla Città di Novi Ligure in termini di riduzione dei consumi energetici degli edifici in proprietà, si ritiene opportuno valutare l'intervento previsto dalla scheda progetto IE01 in termini di minur potenza elettrica impegnata. [Rif. Scheda 1.F file Analisi energetica PU project.xls]
Criterio di assegnazione del punteggio | Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente per il quale risulterà massimo il valore Δ (delta), cella H19, inteso come differenza tra la potenza totale installata attuale (Ptot att cella F19) e la potenza totale da installare prevista a progetto (Ptot prog cella G19). La Ptot att è intesa come somma tra il totale di potenza installata delle nuove lampade ed il totale della potenza delle lampade che si intendono rimuovere e non sostituire. Gli apparecchi per illuminazione previsti a progetto dovranno soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo. Per il metodo di calcolo dei punteggi attribuiti ai concorrenti vedere nota 4.
Indicazioni per la compilazione | Il concorrente dovrà indicare: 1) il numero di punti luce che intende rimuovere e non sostituire, suddivisi per categorie (celle da C15 a C18); 2) la potenza impegnata da ogni singolo nuovo punto luce suddiviso per tipologia (celle da D15 a D18); 3) numero di nuovi punti luce che si intendono installare in sostituzione di punti luce esistenti, suddivisi per categorie (celle da E15 a E18).
tipologia corpo illuminante da sostituire | Potenza impiegata dal singolo punto luce esistente [W] | n° punti luce esistenti eliminati | Potenza impiegata dal singolo nuovo punto luce [W] | n° nuovi punti luce installati in sostituzione di punti luce esistenti | Ptot att [KW] | Ptot prog [KW] | Δ [KW]
Punto luce costituito da corpo illuminante con tubi fluoresventi 2x36W | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Punto luce costituito da corpo illuminante con tubi fluoresventi 3x36W | 108 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Punto luce costituito da corpo illuminante con tubi fluoresventi 4x36W | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Punto luce costituito da corpo illuminante con tubi fluoresventi 2x58W | 116 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Totale |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nota 1: | Gli apparecchi per illuminazione previsti a progetto dovranno soddisfare i requisiti minimi di accesso al Conto Termico 2.0 (D.M. 16/02/2016 e relativi allegati tecnici) non saranno pertanto ammissibili soluzioni proposte tali da non consentirne la ammissibilità a contributo.
nota 2: | Le lampade e gli apparecchi di illuminazione devono essere certificati da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza luminosa), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE
nota 3: | Le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici: a. indice di resa cromatica (IRC) > 80 per l’illuminazione d’interni e > 60 per l’illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici; b. efficienza luminosa minima: 80 lm/W;
nota 4: | La potenza installata delle lampade previste a progetto non deve superare il 50% della potenza sostituita per la stessa zona da illuminare, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente
nota 5: | Gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti
nota 6; Formule per l'assegnazione dei punteggi | Il metodo utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio sarà quello del confronto a coppie mediante l'utilizzo di matrice triangolare